前 言

离心通风机是火力发电、钢铁、化工、炼油、轻纺、水泥、冶金等许多行业工作生产的关键性设备，它能否安全、稳定、高效地运行直接影响各个企业的生产成本和生产效率，并最终影响企业的利润水平和发展速度。因此，保持通风机安全、稳定、高效地运行是非常必要的，这就要求风机的制造、使用及有关人员必须了解风机的结构特点，并从风机的选型、制造、安装、运行、维护等各个环节努力，做到选型正确、制造优良、安装准确、操作规范、维护到位。

本手册是向我公司用户简单介绍了离心通风机的结构特点和风机选型、安装、调试、运行、维护及检修等方面的基本要求和注意点。

目 录

- 风机的结构特点说明

1.1    D式风机的结构特点

1.2    F式风机的结构特点

- 风机的性能选择与应用

2.1    风机性能的参数表示

2.2    风机性能的调节

- 风机的安装、调整和试运行

3.1    风机安装前的准备

3.2    风机的安装与调整

3.3    安装过程中的注意事项

3.4    风机的安装总体要求

3.5    风机的试运转

- 风机的运行过程

4.1    风机运行中的安全注意事项

4.2    风机的预启动规程

4.3    风机的首次启动规程

4.4    风机的常规启动规程

4.5    风机正常运行过程中注意事项

4.6    高温风机及引风机在启动时的注意事项

4.7    风机运行过程中的紧急/报警动作

4.8    风机的紧急停车及规程

4.9    风机停车时的注意事项

4.10   风机长期停车时的注意事项

- 风机的维护和检修

5.1    风机维检工作的注意事项

5.2    风机维检中的安全防范

5.3    风机零部件的维护

5.4    风机轴承的润滑规程

5.5    风机的常规检查维护

5.6    风机传动组的维护

5.7    风机的基本检修项目

- 风机主要故障及排除方法

附  录  咨询、定货联系方式

第1章   风机的结构特点说明

离心式通风机共有A、B、C、D、E、F六种传动结构方式，其中A式为电机直联传动、B式为悬臂支撑皮带轮在轴承中间传动、C式为悬臂支撑皮带轮在轴承外侧传动、D式为悬臂支撑联轴器传动、E式为双支撑皮带轮传动、F式为双支撑联轴器传动。一般风机都可制成左旋（从电机端看叶轮为逆时针旋转）或右旋（从电机端看叶轮为顺时针旋转）两种形式。由于A式风机结构简单，B式、C式风机结构与D式风机相近，E式风机结构与F式风机相近，本手册主要着重介绍D、F式风机的结构特点。

1.1   D式风机的结构特点

1.1.1  风机的主要组成：

D式风机主要由机壳组、叶轮部、进风口、进口调节门、转子组、联轴器、联轴器防护罩以及驱动风机的主电机等部件组成，调节门的开闭由电动执行器通过调节连杆驱动。

1.1.2  机壳组：

机壳组一般由优质低合金结构钢钢板焊接而成，侧板上焊有网格形式的加强筋，以增强机壳侧板的刚性。为便于运输，安装和检修，机壳一般制成剖分式，其中上部的剖分设置主要是为了方便转子组的拆卸与安装。

1.1.3  叶轮部：

离心风机的叶轮部一般是由优质的高强度低合金结构钢钢板焊接而成，轮盖是锥弧形，有利于进气，叶片焊于轮盖与轮盘之间，所有的焊缝必须经探伤检验或着色检验，所以具有气动性能好，效率高等诸多优点。轮盘和轮毂径向采用止口定位，并采用铆钉或铰制孔螺栓联接，叶轮整体成型后并经过静动平衡较正和超速试验。

1.1.4  进风口：

进风口制成锥形收敛式、进气条件好，直接安装在机壳侧板上，进口与调节风门连接。

1.1.5  调节门：

进口调节门为圆形、花瓣式，调节叶片的转动实现调节门的开启和关闭，可灵活调节所需的风量和风压，以及风机的启动。

1.1.6  转子组：

转子组一般由轴承箱、侧盖、油封、主轴、轴承以及固定用的圆螺母、止动垫片组成。

主轴采用优质合金钢锻件制作而成，经调质处理，并经过严格的超声波探伤检验，一端装配叶轮、一端装配联轴器并与电动机联接用于传动驱动。

1.1.7  联轴器：

一般采用弹性柱销联轴器，此联轴器安装校正方便，可以适应由于偏心产生的轻微振动，同时对冲击振动有较好的阻尼作用。

1.2   F式风机的结构特点

1.2.1  风机的主要组成：

F式风机一般由：机壳组、进气箱、进气箱支架、转子组、传动组支架、进风口、入口调节门、调节门连杆、联轴器、安全防护罩以及配套电动执行器、电机、液力偶合器等主要部件组成。调节门的开启同样由电动执行器通过调节连杆驱动。

1.2.2  风机的结构优点：

F式风机是在原有的悬臂支承（D式）风机的基础上，根据多年在生产和使用中存在的问题，重新改型设计的新型风机结构。与D式风机相比作了如下重大的技术改进设计：

1.2.3  传动方式的改进：

将原风机悬臂支承（D式）的传动方式改为中间支承（F式）的传动方式，有效的提高了风机运行中的稳定性，尤其对于引风机来说由于叶轮的磨损和少量积灰以后影响转子的平衡，容易引起风机振动，这一改进尤为重要。

1.2.4  进气箱与进风口的改进：

进气箱与进风口连接处的容易产生进气涡流，涡流可以使风机的机壳、进气室以及风道产生剧烈的振动，风机工作严重恶化，风量、压力、功率大幅度波动，使设备不能正常运行。改进后的设计通过模型试验，附带增加了配套于该型风机的进气室，将原有进风口的形状改为偏心斜锥式进风口，这样就可以减少和消除进气箱与进风口连接处的进气涡流使风机的效率得以保证，使风机的运行更加平稳。

在进风口的正上方做成剖分式，在安装及检修时将进风口剖分部分拆下后，风机的转子部分即可从上部垂直吊出，从而方便了风机的安装及检修。

1.2.5  调节门的改进：

在进气箱的入口处装有方形调节门，配套5个翼形调节叶片，用以调节风机的特性提高风机的运行效率，调节叶片的支撑处装有滚动轴承，与D式风机调节门相比调节阻力距更小、转动更灵活、使用更安全的优点。

1.2.6  轴承箱的改进：

采用分离式水冷轴承箱，且轴承箱上各设有两个温升插孔，分别安装金属套温度计和Pt100铂热电阻，可实现现场和远程两地监测及控制。

另外该系列风机的轴承箱改进了油封设计，并增加了放气塞，解决了漏油问题。采用防漏油技术改进：采用搭接式甩油环将高速旋转的轴承带起的润滑油甩回，并沿轴承箱内壁流回油池；半圆的铝质油封，除方便检修和防止摩擦外，还可将部分稀油截回油池；轴承箱上部设有通气塞使轴承箱内部保持恒定微压，从而保证了风机运转过程中不会漏油，且具有较好防尘性能。

1.2.7  主  轴：

对于双吸双支撑风机的主轴，为了叶轮装配和维修的方便，还可以将轮毂与主轴一体锻造，装配时采用高强度螺栓将主轴法兰盘与叶轮后盘连接即可。

主轴在加工的各主要工序（如锻造、调质、金加工）后，均需进行探伤检测，以保证主轴在运行过程中的可靠性。

1.2.8  新风机的改进设计还增强了机壳和进气室的刚性，在机壳和进气室的外部焊有适当高度的井字格筋板，内部焊钢管支撑，因而消除了由于机壳刚性不足而产生的振动，减小了风机运行的机械噪声。

1.2.9  根据风机实际使用情况，F式风机一般采用合理的剖分方式，这样可以在不动风机主体和进出口风道的情况下（将风机拆除机壳、进气室、进风口上剖分的部分），从而将风机的转子从顶部垂直吊出，从而便于风机的检修； 同时可根据用户的要求，也可将风机的进口及出口的方向进行小范围的调整设计。

1.2.10  联轴器：

联轴器常一般采用弹性柱销联轴器，保留了安装校正方便、抗冲击振动的阻尼效果优点。

第2章  风机性能的选择与应用

2.1   风机性能的参数表示

风机的性能一般可用流量、全压、主轴转速和效率等参数来表示。

选择风机性能：送风机按t0=20℃、大气压力Pb0=101325Pa、气体密度以ρ0=1.2Kg/m3 的空气介质计算；引风机如转速、介质密度、大气压力、温度改变则应进行换算。

所需功率按：N=（Q*P/1000*η*3600*0.98）*K 计算。

式中：Q、P、η分别为风机的流量（m3/h）、全压（Pa）和内效率；

0.98为联轴器传动时风机的机械效率，（直联传动时机械效率为1，V-带传动时机械效率为0.95）

K为电机容量储备系数，送风机一般取1.15、引风机一般取1.3

（如配套液力偶合器，K也可取1.15）。

2.2   风机性能的调节

风机在使用的过程中，性能的调节一般是采用调节流量大小来达到控制风机性能的目的。

2.2.1  风机在使用过程中，有时会产生流量过多和不足的现象，产生这种现象的原因主要有：

如果在风机使用的过程中发生流量时大时小的现象，主要是由于管网阻力的不正常变化而导致风机的使用性能随之发生波动；

如果在风机使用过程中，经过了较长时间运行，发生流量逐渐减小或在短时间内突然减小的情况，则可能是管网系统发生堵塞所至。

2.2.2  在风机新安装后开始正式运转时，或在使用过程中发生流量过多和不足的现象时，可采用下列方法消除之：

2.2.2.1 利用调节门的开关程度以调节流量。

2.2.2.2 有条件风机可利用增减风机的转速调节流量。

2.2.2.3 利用调换新的压力较高或较低风机以调节流量。

2.2.2.4 改变管网阻力系数，以达到调整流量的目的。

如果当调节门全部打开，流量仍不足，则应设法减小管网阻力以增加流量，如有可调速装置，也可增加风机转速，但转速不得超过性能表中最高转速。

第3章  风机的安装、调整和试运转

用户在风机设备安装及调试时，必须参照手册中相关步骤进行，并严格按照相关安装技术要求进行。风机及配套设备的安装调试请参照以下内容。

3.1   风机安装前的准备

为了保证安装质量，提高工作效率，必须做好设备安装前的准备工作：

3.1.1  熟悉安装对象的设计图样、资料、说明书等设计文件。

文件主要包括：熟悉通风机本体的安装图纸，掌握通风机的结构特征；熟悉通风机工作的通风系统图纸，熟知通风机在系统中的工作状况和作用；熟悉通风机基础验收规范及其施工情况，并按照设计图纸检查核对风机的型号规格、结构型式、叶轮及风机的旋转方向、配套电机的功率要求、地脚螺丝孔中心距、进出口法兰孔径和方位及中心距，主轴的中心标高是否符合设计要求等。

3.1.2 风机到货后，应检查所有的零部件，相对于图纸的任何缺损和偏差应尽快通知我公司。如果设备在运输中发生损坏，应立即通知我公司以采取相应的补救措施。

3.1.3 在安装前首先应准备好安装用的材料及工具，并对风机各部分的机件进行检查，有些配合零部件在生产车间已进行了预装配并在拆卸和包装运输前做了配合标记，安装时必须注意这些配合标记。

3.2.   风机的安装和调整

下面概述了推荐的安装程序，在安装过程中注意并遵循下列所有的特殊预防措施。安装过程中有些设置或找正的尺寸应该记录在检验报告上。

3.2.1   部件的储存和保管

在风机零部件包装和装卸期间就应采取预防措施以保证货物安全到达现场，装卸和安装时粗心处理会导致货物严重损坏，因而在这些操作中必须非常细心。

3.2.1.1 所有零部件应存放在枕木上，且通风良好。

3.2.1.2 叶轮、转动组和所有松散件，即螺栓、螺母、仪表必须存放在隔离罩下或包装箱内。

3.2.1.3 机壳、调节门、进风口、叶轮、转动组由吊耳或索具起吊，索具连在吊耳孔上。

3.2.1.4 转动组上的主轴及叶轮在起吊和安装时，必须很好地保护防止损坏。

3.2.2   设备基础的检查：

3.2.2.1 开始安装之前检查基础以确保其与安装总图要求的相关高度尺寸、地脚螺栓位置等均吻合一致。

3.2.2.2 检查二次灌浆所需高度。

3.2.2.3 检查平台相关技术数据。

3.2.2.4 在平台和基础上标记中心线。

3.2.2.5 如基础检验合格，地脚螺栓应按总图所示地脚螺栓坑中就位，地脚螺栓必须垂直放置在坑中。

3.2.2.6 此阶段不可以进行灌浆。

3.2.2.7 所有需要灌浆的表面应避免有油，油脂和脏污。

3.2.3   机壳的安装过程

尺寸较大的机壳是分成几部分的，所有部分均配有法兰以便螺栓连接。

3.2.3.1 组装机壳的各剖分部分，建议暂时装上可拆卸部分以免安装过程中变形。

3.2.3.2 吊起机壳的底部，放入垫板，调整机壳使其侧板垂直。调整垫板及所附垫片使机壳水平，松开机壳可拆卸部分的螺栓并将其移开以便叶轮的安装。

注：也可以将机壳各部分一个一个的吊装就位再用螺栓连接上。

3.2.3.3 此阶段不要拧紧其地脚螺栓，也不要把机壳底脚灌浆。

3.2.4   叶轮组的装配过程

将叶轮装在转动组的轴端，注意一定要热套装，不能采用强制装配 ，以免损坏轴承。进行组装前，应完成叶轮定位的所有准备工作,并确保叶轮旋转方向是正确的。使用下列程序：

3.2.4.1 用二硫化钼润滑主轴。

3.2.4.2 如果需要加热，应加热整个叶轮的轮毂，从外缘开始逐渐向内加热，可以用气或烤灯加热；与加热叶轮相反的方法是用干冰冷却主轴（尽可能不要使用此方法，防止低温降低主轴的机械性能）。

3.2.4.3 将叶轮安装在主轴上，不要使用铁锤等硬物进行强制装配。

3.2.5   转子组的安装过程

3.2.5.1 将装有叶轮的转子组一起吊起安装在准备好的基础垫板上。

3.2.5.2 将底座垫至正确高度，允许5mm厚的垫片垫在加工过的底座下。

3.2.5.3 轴承座必须找平找正，校正可用大平尺按中心线量取平行线进行检查，偏斜可用撬杆拨正；校平用水平仪进行，把水平仪放在主轴上或带轮上检查，使轴承座的纵向不水平度不超过0.1/1000；把水平仪放在轴承座的水平中分面上检查，使轴承座的横向不水平度不超过0.2/1000。因为轴承座要当作机壳、电动机的校正、校平标准，所以，轴承座的轴心不能低于机壳中心，联轴器的轴心不能低于电动机中心。同时把轴承座放在距离机壳正确距离的位置处，装上进风口，看进风口插入叶轮进口的深度是否附合图纸要求，并调整它们的径向间隙以附合图纸的要求。

3.2.5.4 离心式风机安装或检修中，在装配转子时，应满足下列技术要求：

| 序号 | 误差部位 | 误差名称 | 符号 | 允差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叶轮的外缘 | 径向跳动 端面跳动 径向跳动 端面跳动 | a1 | ≤0.07√D |
| 2 | 联轴器的外缘 |  | a2 | ≤0.05 |
| 3 | 主轴的轴承轴颈 |  | a3 | ≤0.01 |
| 4 | 叶轮的外缘两侧 |  | b1 | ≤0.1√D |
| 5 | 联轴器的外缘端面 |  | b2 | ≤0.05 |
| 6 | 推力盘的推力面 |  | b3 | ≤0.01 |

注:D为叶轮的最大外缘直径.

3.2.5.5 注意，气体介质温度超过常温时，依据其温度高低，装在风机主轴上任何两个零件的接触面之间,均应留有规定的膨胀间隙。

3.2.5.6 找正合格后，可以连接轴承座的地脚螺栓。

3.2.6   机壳的最终安装

3.2.6.1 将机壳的可拆卸部分就位并用螺栓连接。

3.2.6.2 用螺栓将进风口的法兰与机壳的侧板连接。

3.2.6.3 组装机壳时的注意事项

组装机壳时，应以转子轴线为基准找正机壳的位置。机壳进风口或密封圈与叶轮进口圈的轴向插入深度和径向间隙，应调整到随机技术文件规定的范围内。离心通风机叶轮与进风口的交接结构有对口和套口两种形式。对口形式的轴向间隙一般小于叶轮直径的1%，叶轮直径越大，小得越多。套口形式的轴向伸进重叠段多半小于或等于叶轮直径的0.008～0.012倍，但其径向单面间隙不大于叶轮直径的0.0015～0.0040倍。机壳后侧板轴孔应与主轴同心，不得相互碰刮。

3.2.6.4 调整合格后，可以连接机壳组的地脚螺栓。

3.2.7   进口调节门和执行器的安装

进口调节门是已经全部组装好的，便于安装到风机的进风口上。

3.2.7.1 将进口调节门组吊装到进风口的法兰上，并用螺栓连接。

3.2.7.2 吊装电动执行器就位，并连接地脚螺栓。

3.2.7.3 将执行器驱动柄与调节门的驱动柄用所供的电动执行机构驱动装置连接在一起。

3.2.7.4 检查并调节执行器到驱动导叶由全闭到全开的位置。保证所有连杆都固定到其各自的驱动柄上且所有的连接是紧固的。

3.2.8   联轴器、电机及液力偶合器的安装与找正

3.2.8.1 安装风机和电机半联轴器，轴与联轴器的配合为过渡配合，推荐在油中均匀加热半联轴器，可便于安装，保证安装到位。

3.2.8.2 将电机吊装到基础上并按下述方法将其与风机轴找正以达到要求的水平度。

3.2.8.3 找正合格后，可以连接电机的地脚螺栓。

3.2.9  地脚螺栓的灌浆

本节着重概述了地脚螺栓的灌浆过程及要求，在风机和其配套设备的安装过程中应遵照使用这些规程。

3.2.9.1 灌浆前先检查设备的各部件是否已准确找正。

3.2.9.2 为了把浆更好地灌入地脚螺栓的坑中，建议钢垫片先拿开，如果有必要的话，可将设备轻微地吊起以便撤下垫片。

3.2.9.3 将地脚基础孔灌满浆至平台顶部的水平，保证灌实。

3.2.9.4 浆坚固后把垫片放回原位，尽量靠近地脚螺栓，保证它们坚固地就位在混凝土中。

3.2.9.5 检查设备的找正没有破坏后，拧紧地脚螺栓，拧紧地脚螺栓时不要使机座变形。

3.2.10  设备找正的步骤

联轴器必须进行径向和角向找正，在此阶段风机轴必须进行正确找正。

3.2.10.1 以风机轴为基准对电机轴找正，通过调整垫片改变电机位置达到要求，确保风机和电机的间隙，满足总图的规定。

3.2.10.2 必须考虑电机及液力偶合器的热膨胀补偿量，电机及液力偶合器的防冷凝加热器（如有）必须打开，即在冷态找正时电机及液力偶合器的中心轴线应略低于风机。

3.2.10.3 确定已正确找正且联轴器装好后，拧紧电机及液力偶合器的地脚螺栓。

3.2.10.4 热运转后还要检查联轴器的找正。

联轴器的不同轴度允许偏差：

| 联轴器的最大外径 （mm） | 两轴不同心度允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 径向位移（mm） | 倾斜度 |
| ＜300 | 0.1 | 0.8/1000 |
| ＞300～800 | 0.2 | 1.2/1000 |

3.3   安装过程中的注意事项

3.3.1  在一些结合面上，为了防止生锈，减少拆卸困难起见，应涂上一些润滑脂或机械油。

3.3.2  在上接合面螺栓时，如有定位销钉，应先上好定位销钉，再拧紧螺栓。

3.3.3  检查机壳及其它壳体内部，不应有掉入和遗留的工具及杂物。

3.3.4  用约3mm厚的保温棉纤维带密封所有的连接法兰。

3.4.   风机的安装总体要求

风机在安装的过程应注意以下几个重要的安装要求：

3.4.1  按图纸所示的位置尺寸进行安装，为得到高效率，特别要保证进风口与叶轮的间隙；为了能够安全运行，要保证滚动轴承外套的轴向间隙和联轴器的轴向间隙。

3.4.2  保证主轴的水平度，并测量风机主轴与电机轴的同心度及联轴器端面的平行度。两轴不同心度允差0.05mm，轴线倾斜应不大于0.2/1000。

3.4.3  安装调节门时，注意不要装反，要保证进气方向与叶轮旋转方向一致。

3.4.4  风机安装后，应人工转动转子，检查是否有过紧或与固定部分相互碰擦的现象。

3.4.5  安装风机进风口与出风口管道时，管道的重量不应加到机壳上。

3.4.6  全部安装完成后，必须进行总检查，确定符合检验标准及要求，方可进行试运转。

3.5   风机的试运转

为保证风机安全、正常和高效率运行，风机安装完成后，必须先进行试运转。试运转应首先在无载荷（关闭进风口管道中的闸门或调节门）的情况下运转，如运转情况良好，然后再根据风机出厂说明书，逐渐调到风机的正常工况（规定的流量和全压）下连续运转规定的时间。如无异常的现象发生，再停机检查，检查合格后，方可投入正常生产。

3.5.1  风机在试车中要进行下列项目的检查：

3.5.1.1倾听转子运转声音是否正常，有无摩擦现象。

3.5.1.2检查连接螺栓有无松动。

3.5.1.3轴承温度是否符合技术文件规定要求。

3.5.1.4冷却水是否通畅。

3.5.1.5轴封装置部位有无漏气现象。

3.5.1.6传动齿轮或齿轮变速箱运转声音是否良好。

3.5.1.7停车后，应检查转子有无轴向位移，两转子之间（罗茨鼓风机）或转子与机壳之间的间隙、叶轮与进风口的间隙，与试车前比较有无变化。

3.5.1.8检查电气与仪表装置，看有无损坏或生灵。

在正常工况下连续运转时间，对于修理安装后的风机试运转不少于30分钟，对于新安装的风机试运转不少于2小时。

第4章  风机的运行

本节叙述了风机启动、运行和停车的必要程序。只作为推荐的程序，可以根据现场指导安装工作的工程师的意见稍作改动。

4.1   风机运行中的安全注意事项

为保证人员和设备的安全，风机操作必须由经过培训的适合人员执行。以下列出的是风机使用过程中应特别注意的事项：

4.1.1   检修门和防护罩：风机运行时其检修门必须关闭，风机运行时所有的防护罩都应安装好。

4.1.2   叶轮：应定期检查叶轮的腐蚀，裂纹或不平衡。

4.1.3   机壳：应定期检查机壳的积污情况，任何积灰都应除去以避免风机性能的下降。

4.1.4   安装：保证风机的机械和电气均已正确安装。

4.1.5   运行：风机必须在其设计条件下运行，特别应注意对温度和介质的控制。

4.2   风机的预启动规程

风机第一次启动，长期停车后启动或大修后启动时必须遵守本规程。

4.2.1   风机的准备

4.2.1.1 检查风机主轴和电机轴的找正。

4.2.1.2 保证轴承和所有需要润滑的设备充满推荐的润滑油或润滑脂至正确的油位。

4.2.1.3 检查风机进气，出气侧，保证空气自由通过。

4.2.1.4 检查所有螺栓已充分拧紧，如果松动，会损坏风机，特别是用于电机，联轴器，轴承座和基础的螺栓。

4.2.1.5 检查电机轴和风机叶轮的旋转方向是否正确。

4.2.1.6 确保没有杂物，如扳手、螺母或螺栓等留在机壳内，因为这些东西会在风机旋转时严重损坏风机。

4.2.1.7 在轴承箱加油后，人工转动叶轮，检查叶轮与机壳是否有足够的间隙。

4.2.1.8 检查在风机及其管道中有无积水。

4.2.1.9 确定所有人员均已撤出风机，关闭并紧固所有进入门和检修门。

4.2.1.10保证所有电机已正确保险。

4.2.1.11 检查电动执行器的运行情况，确保能正常工作。

4.3   风机的首次启动规程

4.3.1   检查轴承的油位是否正常。

4.3.2   关闭出口挡板和进口调节门以减少启动时电机载荷（如果调节门打开时就启动风机,驱动电机可能会过载）。

4.3.3   启动风机

4.3.4   出口挡板全开，然后逐渐打开进口调节门，风机不能在调节门完全关死时运行，以避免振动和温升。

4.3.5   监测轴承温度，查看任何不正常的振动。

4.3.6   检查轴承箱的油位并与设计值比较。

4.4   风机的常规启动规程

4.4.1   检查轴承的油位是否正常。

4.4.2   关闭出口挡板和进口调节门以减少电机启动时的载荷。（如果调节门打开时就启动风机,驱动电机可能会过载）。

4.4.3   启动风机主电机

4.4.5   出口挡板全开，然后逐渐打开进口调节门直至获得所需的输出。风机不能在调节门完全关死时运行以免过渡振动和温度升高。

4.4.6   监测轴承温度并检查任何非正常的振动。

4.4.7   检查风机和电机轴承温度在报警设定值以下。

4.4.8   检查电机绕线和任何其它控制回路的温度在报警设定值以下。

4.5   风机正常运行过程中的注意事项

风机启动且运行正常后，应注意下列常规事项：

4.5.1   风机运行时应注意轴承的润滑、冷却情况及温度变化，轴承温度对照如下规定：（℃）

| 轴承及润滑类别 | 轴承温度 |  | 入口油温 | 出口油温 | 温升 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正常 | 允许 |  |  |  |
| 滚动轴承压力给油润滑 | ＜60 | ＜70 | 35～45 | 55～65 | ＜40 |
| 滚动轴承油脂润滑 | ＜70 | ＜80 |  |  |  |
| 滑动轴承 | ＜65 | ＜70 |  |  | ＜35 |

4.5.2   确保轴承的油位在最高和最低运行范围内。

4.5.3   注意风机有没有过度的噪声和振动。

4.5.4   风机载荷的控制可由下列方法调节。

4.5.4.1 打开调节门增加载荷

4.5.4.2 关闭调节门减少载荷

4.5.5   确保风机在没有喘振的情况下运行，因为喘振会对风机及其附属风道产生严重的损坏。

4.5.6    对排尘、煤粉等风机，要检查粉尘、灰粒的变化是否符合风机使用要求。

4.5.7    对高温风机，要注意气体温度的变化，是否超过风机允许的最高温度。

4.6   高温风机及引风机在启动时注意的事项

锅炉引风机和高温通风机，都是按输送气体的最高温度来计算所需功率并选定电动机的。

气体介质温度高时，密度小，产生的压力低，所需的功率就小。锅炉引风机和高温通风机选用的电动机功率比常温下的通风机功率小很多。这类通风机的起动更要特别注意，因为在通风机起动前，气体介质的温度很难达到工作温度的要求，有时甚至要求通风机在常温下起动起来后，才能生炉加热。这种情况下，除了要将风机的闸门全部关闭外，还要特别注意电动机的超载情况。如果通风机的工作温度和通风机起动时的气体温度相差很大时，是否能够直接起动，须按当时的实际情况而定。必须认真对待，以防电机烧毁。

4.7   风机在运行过程中的紧急/报警动作

4.7.1   仪表报警和跳闸值的设定

| 名 称 | 设 置 | 动作或评述 |
| --- | --- | --- |
| 进口调节门限位开关 | 导叶关闭 | 允许启动风机 |
| 风机轴承热电阻温度计Pt100 | 高于75℃ 高于85℃ | 轴承温度报警 轴承温度跳闸 |
| 风机轴承振动极限 | 高于5.5mm/s 高于9.5mm/s | 轴承振动报警 轴承振动跳闸 |
| 风机轴承热电阻温度计Pt100 | 高于75℃ 高于85℃ | 轴承温度报警 轴承温度跳闸 |
| 电机绕线热电阻温度计 | ***℃ ***℃ | 绕线温度报警 绕线温度跳闸 |

4.8   风机的紧急停车及要求

4.8.1   有下列情况时，必须紧急停车：

4.8.1.1 转子与机壳发生摩擦。

4.8.1.2 轴承的温度剧烈快速上升。

4.8.1.3 风机发生剧烈的振动或撞击声。

4.8.1.4 输送的有害气体泄露较大。

4.8.1.5 电流突然升高，在1～2min不 能返回原位。

4.8.1.6 油泵管路堵塞或其它原因造成供油中断。

4.8.1.7 冷却水突然中断。

4.8.1.8 其它具有严重危害的情况。

4.8.2   风机紧急停车时要求：

4.8.2.1 关闭主驱动电机。

4.8.2.2 关闭隔离挡板和进口调节门。

4.9   风机停车时的注意事项

4.9.1   通常，是以轻载荷使通风机停车，停车后进气阀、排气阀处于全闭。

4.9.2   有强制供油轴承时，直至轴完全停止，均应连续向轴承供油。

4.9.3   使用冷却水时，停车后，再关闭冷却水阀。

4.9.4   输送有害气体的通风机，应注意轴封部分有无向外漏气。

4.9.5   输送高温气体的通风机，应连续运转至气体温度降到100℃以下为止。

4.10  风机长期停车时的注意事项

4.10.1  长期停车时，应在容易锈蚀的各部分涂上防锈漆。

4.10.2  轴承箱等需通冷却水的部分，应放掉冷却水，以防冬季结冰而冻裂。

4.10.3  充分注意防止电机及其它电气部分受潮。

4.10.4  转子定期旋转180°，以防止主轴静态变形弯曲。

4.10.5  即使长期停车，也必须进行定期维修保养。

第5章  风机的维护和检修

为了避免、预防风机及电动机等各方面的故障及事故的发生，从而充分发挥设备的效能，延长设备的使用寿命。因此，必须加强风机的维护和检修。

5.1   风机维检工作的注意事项

5.1.1   只有在风机设备完全正常的情况下方可运转。

5.1.2   如果风机设备在检修后开动时，则需注意风机的各部位是否正常。

5.1.3   定期清除风机内部的积灰、污垢及水等杂质，以防止锈蚀。

5.1.4   对风机设备的修理，不允许在运转中进行。

5.1.5   除每次拆修后，应更换润滑油外，正常情况下每3～6个月更换一次润滑油。

5.2   风机维检中的安全防范

5.2.1   检修前的安全预防

在进行风机的任何维修前必须注意下述安全预防措施：

5.2.1.1 进行检修前必须得到工作许可证。

5.2.1.2 确定风机处于电绝缘状态，即风机及其附属设备的电供应处于关闭状态，同时在维护工作完成前保持该状态。如果做不到这点，会导致风机部件突然动转，从而导致维修人员的伤亡。

5.2.1.3 确定风机电源全部关闭、风机已完全停止工作。

5.2.1.4 确定风机隔离挡板关闭。

5.2.1.5 打开入孔门并保持充分的通风。

5.2.1.6 确定进入风机的工作人员处于安全状态。

5.2.2   检修后的安全预防

检修工作完成后应采取下述安全预防措施：

5.2.2.1 检查所有经过维修的部件其螺栓是紧固的。

5.2.2.2 检查使用过的零部件都已重新润滑过。

5.2.2.3 检查所有外部设备，工具和碎片都已撤出风机。

5.2.2.4 人工转动叶轮一圈以确定叶轮转动自如。

5.2.2.5 所有人员撤出风机安装现场后，重新安装上人孔门并紧固。

5.2.2.6 确定所有控制电源已恢复。

5.2.2.7 返还检修工作许可证。

5.3   风机零部件的维护

5.3.1   轴承：如果轴承解体，必须小心保护以免灰尘侵入损坏轴承。

5.3.2   叶轮和主轴：不要让叶片或前盘支撑叶轮，如果以叶轮外缘作支撑，其重量应作用到轮盘上，不能在叶片或前盘处起吊叶轮，起吊叶轮时应注意吊索必须在叶轮的轮毂吊装孔穿过，注意保护主轴表面，避免划伤和碰伤。

5.4   风机轴承的润滑规程

转动部件的合理润滑对于获得设备的最佳性能是非常必要的，下面概述了安装的润滑规程。应注意列出的润滑剂可以用等同的润滑剂代替。

| 装置 | 润滑剂 |  | 用量 | 使用期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴承润滑 | N22（冬季） N32（四季） N46（夏季） | GB443-84 GB443-84 GB443-84 |  | 12个月，但每三个月必须进行一次化学检 查，必要时更换新油 |
| 进口调节门导叶轴 |  | 二号锂基EP润滑脂 | 加脂枪喷 加数下 | 六个月 |
| 进口调节门执行器 |  |  |  | 参考执行器手册 |
| 电机轴承 |  | 参考电机手册 |  |  |

5.5   风机的常规检查维护

5.5.1   每八小时检查项目

下列项目应至少每八小时且换班初始检查一次。

5.5.1.1 轴承不发热（低于75℃），油位正常。

5.5.1.2 轴承振动值正常。

5.5.2   日检项目

5.5.2.1 检查轴承温度。

5.5.2.2 检查轴承油位，如油位过低应补充新油。

5.5.2.3 风机无过度的噪声及振动。

5.5.3   周检项目

5.5.3.1 全面检查日检项目。

5.5.3.2 检查联轴器有无不正常噪声及振动，确定联轴器防护罩连接紧固。

5.5.3.3 检查轴承有无泄露、不正常噪声及振动，同时检查油位是否正常。

5.5.3.4 检查整个风机装置是否有明显缺陷，如螺栓松动。

5.5.3.5 检查风机轴承温度。

5.5.3.6 检查风机轴承振动。

5.5.4   两个月维护项目

5.5.4.1 全面检查周检项目。

5.5.4.2 联轴器防护罩：检查防护罩连接是否紧固。

5.5.4.3 从轴承座中提取油样检查，如果颜色有改变或怀疑有污染，将抽样进行化学检测。

5.5.4.4 入孔门和检修门应进行检查以达到满意的开、关要求。

5.5.5   年检

5.5.5.1 全面进行两个月检查项目的内容。

5.5.5.2 叶轮：检查叶轮，叶片的腐蚀和裂纹，若有裂纹应立即与我公司商量，如果没有，叶轮可再次使用而不用修理，但应检查平衡，如需要，可进行现场平衡。

5.5.5.3 基础：检查基础有无裂纹、变形和其它损坏，如有，应进行维修，并重新紧固。

5.5.5.4 风机壳体：检查所有外部连接点是否紧固，并紧固所有地脚螺栓。

5.5.5.5 检查驱动装置的找正，检查叶轮在机壳中的位置及轴的水平度，按需要进行调整。

5.5.5.6 风机轴承：检查，调整，必要时更换。

5.5.5.7 进口调节门：检查导叶全程的自由度，检查导叶及轴的磨损，必要时修理或更换。

5.6   风机传动组的维护

注意：对于合金钢叶轮，维修叶轮时需要特殊的焊接技术，此操作应事先与我公司商量。

5.6.1   叶轮、主轴的拆卸与安装

为了便于叶轮的维护与更换，叶轮/主轴组应从风机上拆下，具体步骤如下：

5.6.1.1 拆下联轴器护罩。

5.6.1.2 拆下轴承监测仪表。

5.6.1.3 拆下主轴密封。

5.6.1.4 拆下机壳剖分部分的连接螺栓，吊开机壳上半部

5.6.1.5 放空轴承座中的润滑油，拆卸轴承座上盖及侧盖的连接螺栓。

5.6.1.6 用带衬垫的吊索吊起主轴和叶轮组，不要碰到主轴或轴承，小心将其撤出机壳并放在支架上，保护好轴承。

5.6.1.7 重新安装前应检查所有部件的情况，特别是叶轮，轴颈和风机轴承，

5.6.1.8 叶轮/主轴组的安装步骤与其拆卸步骤相反。

5.6.2   从主轴上拆下叶轮

用加热的方法使轮毂内孔增大从而拆下叶轮（保持主轴是冷却的），尽管如此，仍不推荐现场从主轴上拆下叶轮，除非有特殊情况，如果有必要，须与我公司商讨并准备详细规程。

5.6.3   叶轮与主轴的装配

详见本手册风机叶轮装配的相关章节。

5.6.4   叶轮的平衡

5.6.4.1 叶轮进行任何检修后都应检测再平衡，由于更换叶轮和再平衡叶轮均须极度地小心和特殊的技术，所以在检修叶轮前请与我公司协商。

5.6.4.2 叶轮必须进行动平衡，精度等级为G5.6级，前盘后盘上平衡配重的总面积不能过大，配重的最大厚度不能超过前盘厚度，配重块必须连续满焊，焊角长度等于配重快厚度，配重块应位于前盘外表面并且在相邻叶片焊缝的中间。

5.6.4.3 叶轮焊接时应尽可能接地，防止通过轴承接地，损坏轴承。

5.6.5   主轴的修整

如果主轴在与轴承配合部损坏，有两种可行措施：

5.6.5.1 更换一根新主轴。

5.6.5.2 加工主轴，刷镀喷涂后再加工到原尺寸，在没有与本公司事先协商前不能采取这些措施。

5.6.6    滚动轴承的清洗方法

滚动轴承是精密的配合零部件，要用汽油和布擦洗干净，严禁用棉纱擦洗。在轴上清洗时，如是双列锥形滚珠，可用喷油枪打入热油，使旧的干油被热油冲去。旧油除去后，可喷一次汽油，使内部余油完全除净，若用压缩空气在喷汽油之前先吹一遍，把余油吹掉，可节省汽油。已被硬化或较难清洗的滚珠轴承，可用70～80℃的机油冲洗后，再用煤油清洗，最后用汽油洗净。轴承洗净后，应立即换上新油。

有时由于设备保护不好，内部存有水分，加工表面上生有一层锈，滚动轴承虽然是合金钢，还是会有生锈现象。在清洗时可以用粉笔灰混合机油，涂在绒布或柔性皮革上，擦拭有锈的地方；或者用零号纱布，把表面上的粗砂去掉，或蘸稀机油擦生锈的地方。但要注意，不得使加工面上擦有纹路，更不得用粗糙工具去磨，以免影响轴承的精度。

如果风机轴或电动机轴上的轴承没有其它的检修项目，就不必将轴承拆下。但清洗装在轴上的轴承是比较困难的，不容易内部清洗得很干净.下面介绍一种用热油清洗的方法和步骤：

5.6.6.1 用油温为90～100℃的热机器油淋烫轴承部位，使轴上旧的干油容易熔化，一方面慢慢地转动轴承，一面用铁钩或小匙把轴承内的旧油挖出，这样继续用热油淋烫5min左右。

5.6.6.2 用煤油冲刷轴承内已熔化的干油，，可以用油枪喷射冲洗，轴承更容易干净。

5.6.6.3 用煤油清洗后，必须再用汽油清洗一遍。因为煤油中含有水分，不容易挥发，会使轴承生锈，所以最后一定要用汽油清洗一遍。再用干净的布把轴承擦干。

5.6.7    联轴器的检修

离心式风机的联轴器，通常采用标准橡胶弹性圈柱销联轴器，弹性圈容易磨损，如果磨损过多，应更换。如果无橡胶圈时，也可用皮革圈代替。皮革圈的制法是：将优质皮革制成比销钉外径稍大的圆圈，套在销钉上压紧，并在砂轮上磨到规定的尺寸。更换弹性圈时，应将联轴器上的全部弹性圈同时换掉，并将重量相等或接近的销钉装入对称的位置，否则会使销钉受力不均，转子平衡精度受到破坏，从而导致转动情况变坏。

5.7   风机的基本检修项目

通风机检修工作项目取决于它们的型式和损坏程度、工作条件和其它一些因素。但对下面这些基本项目，则是各种不同型式通风机都应注意进行：

5.7.1   清理与检修机壳，如有漏气之处，必须堵住。

5.7.2   机壳有内衬板，必须更换已磨损的衬板，或补焊与更换部分衬板。

5.7.3   检查主轴是否弯曲、轴颈是否磨损或划伤，弯曲少的要校直，弯曲大的必须更换。

5.7.4   修理转子，补焊叶片，必要时更换已损坏的叶轮或叶片。引、排粉尘及烟气的耐磨通风机，需用耐磨焊条补焊叶片。

5.7.5   检查并清理轴承，或重新浇注滑动轴承的巴氏合金或更换滚动轴承。

5.7.6   清理并检查轴承的水冷却系统，如水管有堵塞或破裂现象，要清理和检修好。

5.7.7   检查联轴器的装配情况，更换或修理联轴器的弹性连接装置及其销孔。

5.7.8   按照联轴器对正通风机和电动机的主轴中心线。

5.7.9   检修联轴器的防护装置。

5.7.10  清理检修风机的调节门及其调节机构。

5.7.11  检查皮带轮的装配情况或更换。

5.7.12  检查电动机、启动开关等电器设备有无损坏并检修好。

5.7.13  检查地基有无损坏并检修好。

5.7.14  重新涂刷风机外壳的防护油漆。

5.7.15  通风机检修后，做运转试验。

第6章  通风机主要故障及排除方法

在风机运转过程中，会发生某些故障，对产生的故障必须迅速查明原因并及时解决，防止事故的发生，本节叙述了故障查找知识，可以帮助维修人员进行简单的维护及检修。

下表中列出了可能出现的故障，同时提出了解决的方法：

| 序号 | 故障特征 | 故障原因 | 故障识别和排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴承温度升高10～15℃ | 润滑油过多（常伴随润滑油从密封流出的现象） | 将机器运行时的油位降到油位计的较低刻度线。减少供油量 |
|  |  | 径向轴承在机壳的轴孔中夹得过紧，因而在轴因受热长度发生变化时，它在轴向上不能移动。 | 检查轴承 |
|  |  | 润滑油型号不符合要求 | 换润滑油 |
| 2 | 轴承温度升高，同时出现端盖局部过热现象 | 密封过紧。端盖磨轴 | 放松弹簧和固定密封。拆下端盖，刮研接触部分 |
| 3 | 轴承温度升高，并有振动和偶尔的金属碰撞声 | 轴承或锥形轴套转动，轴承疲劳磨损（出现麻点） | 检查轴承 检查并更换轴承 |
| 4 | 轴承温度急剧升高 | 轴承保持架损坏。沿轴承套剖分面外环过紧，灰尘脏污了轴承套结合面 | 更换轴承。检查轴承的椭圆度、轴承套轴孔锥度、结合面、外环里面与轴承套的接触面 |
|  |  | 轴承或锥形套在轴上转动（伴随特殊噪声） | 检查、重新安装或更换轴承 |
|  |  | 润滑油不足或不干净 | 补充润滑油、清洗轴承或更换润滑油 |
|  |  | 轴承或轴套安装过紧 | 检查并重新安装轴承 |
| 5 | 轴承内发出啸声（伴随温度升高现象） | 润滑油不足 | 从油标上看油位在较低位置时，注满润滑油 |
| 6 | 轴承振动并在内部有轻 微碰撞声 | 锥形轴套在轴上转动 | 检查并重新安装轴承 |
|  |  | 润滑油过多 | 把润滑油减至油位下限 |
| 7 | 漏油 | 轴密封不紧 | 用盖或弹簧拉紧。刮研端盖结合面 |
|  |  | 轴承套与轴承盖结合不严密 轴承套上有裂纹或沙眼 | 刮研结合面，用密封胶粘合拆下轴承套，用压缩空气检查其气密性。用铜焊补 |
|  |  | 轴承套与轴承盖的垂直结合面上垫片损坏 | 更换上石绵橡胶或浸过密封胶的石棉绳 |
|  |  | 轴承套与轴承盖连接的螺栓孔钻透了 | 从油池侧用环氧树脂封住透孔或用浸过密封胶的塞子堵死 |
|  |  | 轴承盖固定螺栓松动 | 拧松轴承套与轴承盖的固定螺栓，再重新拧紧 |
|  |  | 端盖沿法兰没拧紧（结合面可插入塞尺） | 结合面上涂密封胶 |
| 8 | 风机内有金属碰撞声 | 径向止推双轴承安装不正确 | 重新安装轴承并检查端面的接触情况 |
|  |  | 工作轮与定子圆锥形进风口共轭的迷宫密封间隙没调好 | 用手转动工作轮，在其转动时检查迷宫密封间隙，利用沿圆锥形进风口的法兰安装垫圈保证间隙均匀 |
|  |  | 导流器叶片支撑松动 | 更换支撑轴套，保证轴套与轴颈之间的间隙0.2～0.3mm |
|  |  | 导流器叶片在轴颈处的焊接 处出现裂纹 | 更换损坏的叶片 |
| 9 | 随风机振动出现振耳的 金属碰撞声 | 工作轮轴盘与轮毂或整流罩与基盘的固定螺栓没有拧好 | 拧紧螺栓并进行仔细检查 |
| 10 | 有各种声调的噪声，定子和转子振动，随压力 升高所需功率也增大 | 导流器安装角为负值 | 检查叶片安装的正确性和所有叶片安装角下吹向叶片的空气流的旋转方向。正确安装叶片 |
| 11 | 通风机和电动机振动 | 由于不均匀磨损，水和煤粉落入工作轮空心叶片或整流罩里，煤粉粘在工作轮上，以及整流罩内有水等原因，造成工作轮不平衡 | 清除工作轮上的铁锈和煤粉。如有水或煤粉落入叶片中，可在叶片外缘钻直径为10mm的孔排出水。工作轮涂漆并进行动平衡 |
|  |  | 转子轴弯曲。在更换部分或全部叶片后，由于叶片力矩选择不当，使工作轮不平衡 | 重新磨轴承下的轴颈和联轴器，重新安装叶片并进行动平衡 |
|  |  | 电机转子不平衡或同步电机 磁极绕组松动 | 转子找平衡，将其安装在规定位置上并将绕组固定 |
|  |  | 通风机和电动机转子不同轴 | 重新找正 |
|  |  | 半联轴器之一在轴上安装时 有间隙（伴随碰撞声） | 更换联轴器，保证它在轴上有一定紧度 |
|  |  | 轴承下的底座摆放和浇灌得不好。底座和基础之间的安 装锲铁放得不对 | 打碎底座旁的水泥，安装底垫 和锲铁，底座进行二次浇灌 |
|  |  | 基础硬度不够并破坏 | 加强基础 |
|  |  | 地脚螺丝或将轴承座固定在 底座上的螺栓没拧紧 | 检查所有螺栓的紧度 |
| 12 | 振动增大，有断续噪声 | 通风机在不稳定工况下工作 | 换上低速电动机 |
| 13 | 电动机振动 | 异步电动机转子绕组中瞬时短路，机器以转差频率振动 | 更换损坏线圈（绕组） |
|  |  | 绕组的导线间短路或同步电动机励磁绕组有两处与机壳 接触形成短路 | 修理励磁绕组损坏部分 |
|  |  | 转子与定子间的间隙不均匀 | 调整转子与定子间的间隙 |
| 14 | 驱动电机转子轴向位移 和轴向振动 | 由于定子安装不正确，转子和定子的电磁轴线不吻合。起动时，电机转子向一侧移动，而在惯力运转时，轴向 振动消失 | 将定子向转子移动的反向移动，使其磁轴线相吻合 |
| 15 | 与气动特性曲线相比压 力下降 | 由于工作轮和机壳圆锥形进风口之间的迷宫密封中间间 隙打而造成空气泄露 | 在定子圆锥形进风口上加垫圈或薄铜板条，并将其用螺钉固定，以此调节间隙 |
|  |  | 空气通过密封凹处泄露 | 检查通过间断凹处密封和备用通风机扩压器凹处，以及进风口凹处，特别是悬挂处是否有泄露。更换密封并调节好悬挂橡胶（围圈） |
| 16 | 通风机起动时电动机过 载，电动机不同步 | 由于电路图上有误差，传动装置的减速器没校正好，以及叶片上的拉杆固定不牢，导流器叶片在风机启动时没 有完全关闭 | 检查电路图，校正导流器 |
|  |  | 卸载装置中，传动联轴器的 固定键切断 | 更换固定键 |
| 17 | 润滑系统，管道上机件 损坏或生效 | 管道法兰螺栓未拧紧，法兰间垫片损坏，管道破裂或管 道堵塞，积垢过多 | 拧紧螺栓，更换破坏件，清洗 管道 |
|  |  | 逆止阀开度不够、卡住、堵 塞或漏油 | 进行修理和调整 |
|  |  | 安全阀卡住或漏油 | 进行修理和调整 |
|  |  | 油过滤器或过滤网太密、堵 塞或安装不当 | 更换或重新安装油过滤器，进行清洗 |
|  |  | 油压表由于管道堵塞或表内机件损坏而指示不准或失灵 | 清洗污垢、修理或更换油压表 |
|  |  | 温度计损坏或失效 | 更换温度计 |
| 18 | 油压过底，供油量减少或中断，轴承油温升高 | 油环轴承箱内油量过多或过少，或油环质量过劣，使油 环不能转动或带油过少 | 调节油量，修理或更换油环 |
|  |  | 油箱内油面下降，低于最低 油位 | 立即加油 |
|  |  | 油泵或油管中的润滑油在停 车过程中冻结 | 更换和清洗冻结的润滑油 |
|  |  | 安装时将轴衬给油口方向弄反或未对正，轴承润滑油进 口节流圈孔径过小或堵塞 | 安正轴时，适当加大节流圈孔 径，清除污垢 |
|  |  | 油泵或管道上机件发生故障 | 检修油泵或管道上的机件，排除故障 |
| 19 | 润滑系统不良；轻微振动；在运转中带有噪声，且振动频率与转速不符 | 油膜不良，给油不足或完全 停止，轴承密封不良 | 查明原因进行清洗和修理，加润滑油 |
|  |  | 轴承润滑油的入口油温过低 （水冷却过度） | 调节冷却水量，使油温升到规定范围内 |
|  |  | 润滑油质量不良，或不适宜 转速的要求 | 调换较优质的润滑油，并定期化验 |
| 20 | 压力偏高或流量减小 | 气体成分改变，气体温度过低或气体所含固体杂质增加 使气体密度增大 | 测定气体密度，消除气体密度 增大的原因 |
|  |  | 出气管或风门被尘土烟灰和 杂质堵塞 | 开大出风门或清扫 |
|  |  | 进气管道、风门或网罩被尘 土烟灰和杂质堵塞 | 开大出风门或清扫 |
|  |  | 出气管破裂或其管道法兰不 严密 | 焊补裂口或更换法兰垫片 |
|  |  | 叶轮入口间隙过大或叶轮叶 片严重磨损 | 修理更换或加装密封圈，焊补、更换叶片或叶轮 |
| 21 | 压力偏低，流量增大 | 气体密度改变，气体温度过高或气体所含固体杂质减少 使气体密度减小 | 测定气体密度，消除密度减小 的原因 |
|  |  | 进风管道破裂或其法兰不严 | 焊补裂口或更换法兰垫片 |
| 22 | 通风系统调节失灵 | 风压表失灵，风门失灵或卡住以致不能进行流量和压力 的调节 | 修理或更换风压表，修复风门 |
|  |  | 由于流量减小；管道堵塞，流道急剧减小或停止使用风机在不稳定区工作 | 如需要流量减小，应关小风门或打开旁通门或降低转速，如系管道堵塞应进行清扫 |
| 23 | 轴的安装不良（振动为不定性的，空转时轻，满载时大，可用降低转 速的方法查出） | 联轴器安装不正，风机轴和电机轴未对正，基础下沉 | 进行调整，重新找正 |
|  |  | 皮带轮安装不正，两带轮轴不平行 | 进行调整，重新找正 |
|  |  | 减速机轴与风机轴和电动机轴在找正时未考虑运转时位移的补偿量或虽考虑但不符合要求 | 进行调整，留出适当的位移补 偿量 |
| 24 | 转子固定部分松弛（发生局部振动现象，主要在轴承箱等活动部分机体振动，不显著与转速无关，偶有尖锐的敲击 或杂音） | 轴衬或轴颈磨损，使间隙过大。轴衬与轴承箱之间的紧力过小或有间隙而松动 | 焊补轴衬合金，调整垫片或刮 研轴承箱中分面 |
|  |  | 转子的叶轮，联轴器或带轮与轴松动 | 修理轴和叶轮，重新配键 |
|  |  | 联轴器的螺栓松动，滚珠轴承的固定圆螺母松动 | 拧紧螺母 |
| 25 | 转子静不平衡与动不平衡，通风机和电动机发生同样的振动，振动频 率与转速相符合 | 轴与密封圈发生强烈摩擦，产生局部高热，使轴弯曲 | 应换新轴，并须同时修复密封圈 |
|  |  | 叶片质量不对称，一侧部分叶片被腐蚀或部分腐蚀严重 | 更换坏叶片或换新叶轮，并进行动平衡 |
|  |  | 叶片附有不均匀的附着物 | 清扫叶片上的附着物 |
|  |  | 平衡块质量与位置不对，或位置移动，或检修后未平衡 | 重新平衡并将平衡块固定牢固 |
| 26 | 带轮的带跳动 | 两带轮位置没有找正，彼此不在一条中心线上 | 带轮重新找正 |
|  |  | 两带轮距离较近或带轮过长 | 调整带的松紧度，即调整两轮的间距，或更换适当长的带轮 |
| 27 | 机壳过热 | 阀门关闭后，风机运转时间过长 | 停车，待冷却后在开车 |
| 28 | 基础或基座的刚度不够或不牢固（产生机房近处的共振现象，电动机和风机整体振动，而且在各种负荷时情一样） | 基础灌浆不良、地脚螺栓松动、垫片松动、机座连接不牢固、连接螺母松动 | 查明原因后施于适当的补修和 加固，拧紧螺母，填充间隙 |
|  |  | 基础或基座的刚度不够，促使转子补平衡度引起剧烈的强制共振 | 查明原因后施于适当的补修和 加固，拧紧螺母，填充间隙 |
|  |  | 管道未留膨胀余量，与风机连接处的管道未加支持或安装固定不良 | 进行调整和修理，加装支持装 置 |
| 29 | 风机内部有摩擦现象 | 叶轮歪斜与机壳碰撞或机壳刚度不够，左右晃动 | 修理叶轮和推力轴衬 |
|  |  | 叶轮歪斜与进风口圈相碰 | 修理叶轮和进风口圈 |
| 30 | 轴承安装不良或损坏、 引起机械振动 | 轴与轴承歪斜，主轴与电机轴不同轴，推力轴承与支承不垂直，使磨损过多，顶隙、侧隙和端隙过大，引起振动 | 进行焊补或重新浇注 |
|  |  | 刮研不良，使接触弧度过小或接触不良，上方及两侧有接触痕迹，间隙过大或过小，下半轴衬中分处的存油沟斜度太小，引起振动 | 重新刮研找正 |
|  |  | 表面出现裂纹、破损，夹杂，擦伤，剥落，熔化磨纹及脱壳等缺陷 | 进行重新浇注或焊补 |
|  |  | 合金成分不良或浇注不良 | 重新浇注 |
| 31 | 轴衬安装不良或损坏 | 轴承与轴安装不正使轴衬磨损或损坏，使轴承过热 | 重新找正 |
|  |  | 轴承与轴承箱之间的过盈太小或有间隙而松动，或轴承箱螺栓过紧或过松，使轴衬与轴的间隙过大或过小 | 调整轴承与轴承箱孔间的垫片 和轴承盖与座之间的垫片 |
|  |  | 滚珠轴承损坏，轴承保护架与其它机件相碰撞引起轴承过热 | 修理或更换滚动轴承 |
| 32 | 主轴弯曲过大 | 由于基础下沉不均，使轴与轴承因摩擦过热而弯曲，或由于振动使轴受撞击处金属松弛而弯曲 | 轴弯曲如超过0.5～1mm时应进行校正或更换新轴 |
|  |  | 焊补或焊接时（焊接轴）由于局部急热而弯曲 |  |
|  |  | 由于运输和长期保管时搁置不当（如轴部分着地或搁置的地方不平）由本身质量产生的弯曲 |  |
| 33 | 轴颈表面磨损 | 因润滑不良而磨损过多 | 磨损量小于1mm时，可进行车削或磨削，并利用修补巴氏合金来补偿，如大于1mm时，应 先焊补，再切削修复 |
|  |  | 轴承安装歪斜，轴承螺栓松弛，轴弯曲或转子的动不平衡过大等，使轴颈受不均匀的摩擦损失而产生椭圆度和圆锥度 |  |
|  |  | 润滑油带进金属砂屑，使轴颈被擦伤或磨出沟槽 |  |
| 34 | 主轴表面受伤或损坏 | 外露表面受撞击和刻划、出现碰痕、划痕和磨痕等缺陷 | 用细油锉锉去，并用津过油的纱布抹光，严重时更换新轴 |
|  |  | 外露表面未受妥善保护出现绣迹 | 用细油锉锉去，并用津过油的纱布抹光，严重时更换新轴 |
|  |  | 风机长期振动使轴的阶梯断面处产生龟裂或表面有裂纹 | 严重时更换新轴 |
| 35 | 密封圈磨损或损坏 | 密封圈与轴套不同轴，在正常运转中磨损 | 先消除外部影响因素，然后更换密封圈，重新调整和找正密 封圈的位置 |
|  |  | 机壳变形，使密封圈一侧磨损 |  |
|  |  | 转子振动过大，其径向振幅之半大于密封圈径向间隙 |  |
|  |  | 密封齿内进入硬质杂物 |  |
|  |  | 推力轴衬熔化，使密封圈与密封齿接触而磨损 |  |
| 36 | 叶轮损坏或变形 | 叶片磨损，空心机翼形叶片被磨穿，灰粒进入叶片内，使叶轮失去平衡，产生振动 | 补焊或更换 |
|  |  | 叶片表面或铆钉头腐蚀或磨损 | 个别损坏，更换个别零件，如过半数损坏，更换叶轮 |
|  |  | 叶片变形后歪斜过大，使叶轮径向跳动或端面跳动超差 | 卸下叶轮后，用铁锤校正，或将叶轮平反放，压叶轮某侧边缘 |
|  |  | 轴盘铆钉松动 | 用冲子紧住，如还是无效，就 应更换铆钉 |
| 37 | 控制部件无输出 | 机械故障 控制部件松动或损坏 | 检查所有可拆卸部件是否运动自如。 维修或更换损坏的连杆或部件。 |
| 38 | 机械噪声 | 叶轮与进风口磨擦 叶轮在主轴上松动 | 检查间隙是否符合规定，检查 机壳变形必要时修正。 与厂家协商 |
| 39 | 空气侵入 | 连接螺栓松动 垫片损坏 | 拧紧螺栓 必要时更换 |
| 40 | 膨胀节脱位 | 基础定位不准 | 重新就位膨胀节，必要时修正 管道以适应不同的定位 |

*以上仅仅列出了风机设备运行过程中一些比较常见的故障问题，

如果出现的故障没有相应合理的解决方法，请与我公司进行商讨。

附 录：咨询、定货联系方式

本手册着重介绍了风机的结构特点和风机选型、安装、调试、运行、维护及检修等方面的要求和注意点，只有认真做好这些环节，才能保证设备的安全、稳定、高效运转。但这些只是风机使用中的基础知识和常规程序，实际操作中还会有许多其它问题，用户在使用时遇到具体问题可向我公司技术部门咨询。我公司对售出设备免费提供安装指导、调试、培训等技术服务，并长期接受用户的技术咨询。以下是我公司各部门的联系方式：

公司地址：南通市港闸区长江北路518号

邮 编：226003

传 真：0513-85569162

E-mail ：nthdfj@163.com

联系电话：0513-85569162 （厂 部）

0513-85560850 （技术部）

0513-85568668 （质检部）

0513-85568176 （销售部）

0513-85567103 （供应部）

风机订货须知

订货时须注明：

| 1）流量（m3/h） | 2）全压(Pa) |
| --- | --- |
| 3)工作温度（℃） | 4）当地大气压(Pa) |
| 5)出口角度 | 6）风机旋向（从电机侧看） |
| 6)成套供货范围 | 7）其它特殊要求 |

欢迎使用本公司的产品，感谢您对本公司的支持；

我们将一如既往地为您提供尽善尽美的优质服务！